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ÖVERSIKT

System FF1
Placering : Vind
Betjänar : Lägenheter låghus
START OCH STOPP
Fläkt FF1 är i kontinuerlig drift.
STYRNING
Tryckreglering via RC1.
Vid sjukande tryck i frånluftskanal varvar FF1 upp.

Omvänd sekvens vid ökande tryck.

RÖK / BRAND
Vid utlöst rökdetektor GX7:1 så stoppas frånluftsfläkt samt öppnar
rökevakueringsspjäll ST2:1.

Återställning sker på kontrollenhet HD1.

BÖRVÄRDE 
Inställt tryckbörvärde : 150Pa



MATERIALSPECIFIKATION
	Beteckning
	Benämning
	Typ
	Anmärkning

	FF1
	Fläkt
	KBR 315EC
	Systemair

	HD1
	Kontrollenhet rök
	ABAV3
	Calectro

	GX7:1
	Rökdetektor
	UG3-O
	Calectro

	ST2:1

	Rökevakueringspjäll
	
	Belimo

	RC1
	Tryckregulator
	Calair PR
	Calectro
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